DDSY系列

单相电子式预付费电能表

(一表多卡)

使

用

说

明

书

济南九方科技电子有限公司

1．概述：

DDSY系列单相电子式预付费电能表, 简称单相电卡表,可实现一表多卡，用于计量额定频率为50Hz的单相有功电能, 实现先付费后用电的管理功能。该产品采用先进的微电子技术进行数据采集、处理及保存，由LCD表显示其它电能参数，符合GB/T18460-2001、GB/T17215-2002标准要求。

该产品具有过流、防恶意操作等保护功能，还具有时钟和485抄表功能，适合于多用户共同用电的情况。

- 工作原理：

电能表由三个主要功能块组成：一是电能计量部分，二是微处理控制部分，三是电源电路。电能计量部分采用专用大规模集成电路芯片，能产生表示用电多少的脉冲序列，送至微处理器进行电能计量，并同时驱动计度器进行累计电能；微处理器通过电卡接口与电能卡传递数据，实现各种控制功能。(见图1)

I

V

电

压

取

样

电         源

电卡接口

数据保护

实时时钟

LCD显示

报    警

拉闸控制

C

P

U

电

流

取

样

专

用

集

成

芯

片

RS485

图1

3．规格（见表1）

表1

| 规格 型号 | 准确度等级 | 额定电压（V） | 标准电流（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| DDSY系列 | 1.0 | 220 | 5(30) |

4. 技术指标

4.1 仪表常数：5(30)为1600imp/kWh

4.2 基本误差（见表2）

表2

| 负载电流 | 功率因数 | 基本误差(%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.0级 |
| 0.05Ib | 1.0 | ±1.5 |
| 0.1Ib～Imax | 1.0 | ±1.0 |
| 0.1Ib | 0.5L 0.8C | ±1.5 |
| 0.2Ib～Imax | 0.5L 0.8C | ±1.0 |

4.3 起动

电能表在额定电压，额定频率及功率因数为COSФ=1的条件下，当负载电流为0.4%(1级表)或0.5%(2级表)时，电能表应能连续计量电能。

4.4 潜动

当施加115%额定电压，电流回路断开时，没有电能脉冲输出。

4.5 电气参数

正常工作电压：0.8～1.15额定电压

极限工作电压：0.7～1.20额定电压

绝缘电压：≥2000VAC

功率消耗：≤2W和10VA(单相)

4.6 气候条件

4.6.1 温度范围

正常工作温度：   -25℃～+55℃

极限工作温度：   -40℃～+60℃

存储和运输温度： -40℃～+70℃

4.6.2 湿度范围

年平均湿度：≤75%

一年中的30天（以自然方式扩散）湿度可达95%其余时间有时可达85%。

4.7 机械参数

外型尺寸：190mm×108mm×60mm

净重：约0.80kg

- 安装和接线

5.1 电能表底座上端有挂钩螺钉孔，可用M4挂钩螺钉固定，电表下部有两个安装孔，可用M4×10 或M4×12自攻螺钉固定在接线板上，安装电能表的底板应放在坚固耐火的墙上，电能表外形见图2。

图2   外形图

5.2 电能表应按照接线端盒上的接线图进行接线，最好用铜线或铜接线头引入,

- 接线示意图如图3所示：

图3   接线图

5.4 脉冲测试口示意图：本系列电能表均配有光电耦合测试输出端口，位于接线端子处。(见图5)

图5  脉冲测试口

6. 运输与储存

电能表运输和拆封时不应受到剧烈冲击，并应根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和储存。

库存和保管应在原包装条件下放在支架上，叠放高度不应超过五层，保存的地方

应清洁，其环境温度应为-40—70℃，相对湿度不超过85%，且在空气中不含有足以引起腐蚀的有害物质。

7. 保证期限

电能表从出厂日起，在用户遵守说明书规定要求，使用方法正确，并在制造厂商铅封仍完好的条件下，若发现电能表不符合技术条例所规定的要求，在一年内公司负责维修和更换。

8. 功能及操作

电能表配有一套管理系统，其主要功能是把用户购买的金额加密地记录于电能卡上，以实现一表多卡（用户的电能卡只能在配套的电能表上使用（卡内局号、区域号、村号和配变号与表内的局号、区域号、村号和配变号一致），在其它电能表上不起作用，每只表最多可以使用40个不同的用户号）的功能。

8.1 插卡用电

用户用从供电部门取得金额有效的电能卡(每张卡最多499.99元)后，将电能卡插入电能表的电卡接口，电表读取并显示卡内金额，同时卡内金额失效。

表内金额不小于0.1kWh的金额时电表合闸供电，电表测量到用电脉冲后，按设置的电价单位按0.1kWh扣减一次卡内金额。

8.2 拔卡

把电能卡从电能表电卡接口中拔出。

8.3 插卡取电

不用电时，用户把用户号相同、金额无效的电能卡插入卡座，可以取出表内剩余的金额,显示C004,同时电表断电,报警灯亮。

8.4 无效购电

为了防止影响用户用电，当用户电量不足时，用户可以直接持卡到供电局进行购电。

8.5 数据保护

数据保护采用全固态集成电路技术，无需使用电池，断电后数据可保存10年以上。

8.6 报警

当电能表中剩余可用金额小于预定报警值时，报警灯亮，提醒用户购电。

8.7 用电控制

当电能表中剩余可用金额小于0.1kWh 时，电能表自动拉闸，中断供电，直到插入带有效金额的用户卡后方能恢复供电。

8.8 负荷控制

供电部门可通过管理软件对电能卡设置限定负荷，当用户把电能卡内的金额送入电能表时，限定负荷值同时送入电能表。当总负荷超过限定负荷的15%-20%并持续112秒时，电能表自动拉闸断电，LCD显示当前负荷值(E7 XX.XX)，提醒用户减轻负荷，断电112秒后电表自动恢复供电（也可插任意卡恢复供电），常显剩余可用金额。

8.9 抄表卡返回

用专用配套的抄表返回卡，可以返回最多10只电表内的各个用户卡扣减的金额、最近一次插卡时间。

8.10 通讯抄表

用专用配套的掌上机与端盖的6，7端子连接，通过4800bps的通讯速率，可以抄回表内各个用户卡扣减的金额、最近一次插卡时间等数据。

8.11 故障电量

断电时，如果继电器工作异常时，负载继续用电，电表会记录故障电量。故障电量分公用故障电量（不能确定用户，在表内记录）和私用故障电量（在用户卡内有记录）。

8.12 插卡频率限制

为了防止恶意高频次插拔卡，电表可以设定一分钟内的最多使用卡次数，用户一分钟内使用卡超过设定次数，卡就被锁定，同时电表显示IC-01,用户需到用电管理处去解锁。

8.13 反向电量

有反向电量输出时,电表记录反向电量，同时反向电能也记入总用电量中。

8.14 电表停用

当把电表停用卡插入卡座时，LCD会显示C005，电表被停用不接受用户卡，插入用户卡，LCD显示IC-00，再使用一次停用卡，电表就可以使用了。

8.15 上电保护功能

为了防止电网送电时，电网负载过重，电表上电时处于断电状态，表内有用户金额时，01项显示用户卡内剩余金额（u XXX.XX）,电表轮显一轮后显示时间（每隔15秒显示当前时间5秒），用户插一次卡将金额从电表中取出，再插卡一次，把金额写入电表，这样才可以重新用电。

8.16 占表

电表内最多可同时容纳6个用户，但是同一时刻，只能一个用户用电，当表其它的用户需要用电时，需将电量取出后才可以再次用电。

8.17 按键显示

电能表工作时,按下右侧按键，LCD将轮显附表内容

附表一：电能表显示信息说明

| 电表状态 | 显 示 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 新表状态 | HH.MM.SS | 每隔15秒，LCD显示当前时间5秒 |
| 插卡 工作状态 | XXX.XX | 插入购电卡常显剩余金额 |
|  | Err1 | 1、卡内村号、配变号与表内村号、配变号不一致； 2、用户卡取回金额时与当前表内用户号不一致； |
|  | Err2 | 用户卡里有负电或卡失效 |
|  | Err3 | 卡密码错误或提前拔卡 |
|  | Err4 | 卡局号、区域号与表内局号、区域号不同 |
|  | Err5 | 状态不符 |
|  | Err6 | 表内存储数据错误 |
|  | Err7 | 用户卡内剩余金额出现异常 |
|  | Err8 | 时钟错误 |
|  | Err9 | 卡型不对 |
|  | C004 | 购电卡返回金额成功显示 |
|  | C005 | 插入停用卡显示 |
|  | C007 | 抄表卡返回成功 |
|  | C009 | 电价设置成功 |
|  | IC-00 | 电表停用显示 |
|  | IC-01 | 用户卡被锁 |
|  | IC-02 | 抄表卡抄满显示或用户号溢出 |
|  | IC-03 | 表内或用户卡内电量未取出 |
|  | IC-04 | 表内占表用户溢出 |
| 上电或按键后 状态 | 01 XXX.XX | 01 剩余可用金额 |
|  | 02 uX.X | 02 版本号 |
|  | 03 XX | 03 报警金额 |
|  | 04 XXXX | 04 脉冲常数为XXXX（imp/kWh） |
|  | 05 XX.XX | 05 最大负荷 |
|  | 06 XX.XXXX | 06 电量单价 |
|  | 07 XXXX | 07 表号高四位 |
|  | 08 XXXXXX | 08 表号低六位 |
|  | 09 XXXXXX | 09 村号 |
|  | 10 XXXXXX | 10 配变号 |
|  | 11 XXXX | 11用户号高四位 |
|  | 12 XXXXXX | 12用户号低六位 |
|  | 13 HH.MM.SS | 13 时间 |
|  | 14YY.MM.DD | 14 日期 |
| 生产设置 状态 | C001 | 清零卡清零成功后显示 三秒后常显“------” |
|  | C002 | 表号设置卡设置成功显示 |
|  | C003 | 电表设置卡 三秒后常显时间：“HH.MM.SS” |
| ------ 常显 制造状态被清零 |  |  |
| HH.MM.SS 定时显示时间 安装状态 |  |  |
| E7 88.00 走字时超负荷，跳闸并显示负荷值（kW） |  |  |
| 00 表内剩余电量等于零,跳闸并常显00 |  |  |
| -0 表内剩余电量小于零，跳闸并常显 -0。 按动轮显按钮,轮显一轮后常显-0 |  |  |