| 水冷式螺杆冷水机组技术参数表 /Chart of technical parameters of water cooling spiral long rod chiller unit |
| --- |
| 类别/sort | 单压缩机系列/single compressor series | 双压缩机系列double compressor series |
| 参数/型号/parameters/type | NWS- 50WSCS | NWS- 60WSCS | NWS- 70WSCS | NWS- 120WSCS | NWS- 100WSCD | NWS- 120WSCD | NWS-140WSCD | NWS- 240WSCD |
| 额定制冷量 | 50Hz | Btu/h | 532584 | 655488 | 778392 | 1351944 | 1058340 | 1317804 | 1549956 | 2700474 |
|  |  | Kcal/h | 134136 | 165090 | 196045 | 340499 | 266552 | 331900 | 390370 | 680138 |
|  |  | KW | 156 | 192 | 228 | 396 | 310 | 386 | 454 | 791 |
|  |  | USRT | 44 | 55 | 65 | 113 | 88 | 110 | 129 | 225 |
| 输入电源/input power supply | 50Hz | ~380V/3PHASE/50Hz |
| 输入功率/input power | KW | 33.9 | 41.75 | 48.2 | 83.55 | 67.7 | 83.4 | 96.3 | 167 |
| 制冷回路/cooling loop |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 冷剂流量控制/coolant fow control |  | 热力膨胀阀heat expansion valve 电子膨胀阀（可选）electronic expansion valve (optional) |
| 冷媒/cooling media |  | R22 |
| 压缩机 compressor | 款式pattern |  | 半密封螺杆式semi-sealed spriral long rod style |
|  | 型号/style |  | KS10SHA | KS10MHA | KS10LHA | KS13MHA | KS10SHA | KS10MHA | KS10LHA | KS13MHA |
|  | 数量quantity |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 起动方式 start method |  | Y-Δ起动starting |
|  | 容量控制 capacity control | % | 100-75-50-25 |
| 冷凝器 | 款式 style |  | 日本神户高效能外螺纹铜管壳管式/ high effective inner grooved copper pole shell and tube condenser made in Japan |
| condenser |  |  |  |
| 冷却水压力损失 | Kpa | 39 | 41 | 43 | 40 | co | 41 | 43 | 48 |
| the pressure loss of cooling water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸发器 | 款式/pattern |  | 日本神户高效能内螺纹铜管壳管式/high effective inner grooved copper pole shell and pole condenser made in Kobe |
| evaporator | 数量/quantity |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 冷冻水压力损失/the pressure loss of freezing water | Kpa | 68 | 65 | 63 | 70 | 59 | 62 | 60 | 78 |
| 冷冻水流量/flow of freezing water | m3/h | 27 | 33 | 39 | 68 | 53 | 66 | 78 | 136 |
| 溫控器temperature controller |  | 德国西门子热电偶模块/Germany siemens thermocouple module |
| 安全装置safty device |  | 高/低压力开关，排气过热保护，热熔塞，防冻结温控器，压缩机热保护器，过流继电器，相序/缺相保护器，油压保护。 |
|  |  | High /low voltage switch ,exhhausting overheat protection ,fusible plug anti-freezing temperature controller,compressor heat protect,overcurrent relay,phase sequence protector/lack phase protector,lack pressure protection |
| 管道連接 pipes connection | 冷冻水入出 | Inch | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | freezing water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | flow in /out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冷却水入出 | Inch | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|  | cooling water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | flow in/out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机器重量machine weight | Kg | 850 | 900 | 1100 | 2150 | 1700 | 1785 | 2100 | 4200 |
| 运行重量running weight | Kg | 1000 | 1040 | S | 2380 | 2000 | 2080 | 3210 | 4700 |
| 机械尺寸/MEASURE | 长 | 3200 | 3200 | 3850 | 4860 | 4460 | 4860 | 5832 | 6200 |
|  | 宽 | 1580 | 1580 | 1580 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
|  | 高 | 2100 | 2320 | 2320 | 2650 | 2500 | 2650 | 2650 | 2850 |

产品分类: 工业冷水机系列-水冷螺杆冷水机系列

水冷螺杆冷水机特点:

1、世界名牌压缩机：原装进口双螺杆系列压缩机。双螺杆5：6齿数比及先进的线型设计，节能高效。高效活阀能量控制，实现分级或无级能控。平衡设计，运转超静平稳。运动部件严格处理，特殊排气处油平衡块设计，维修周期长，无故障运行40000小时以上。高效油分离器，排气带出油量小于1.5%，有效提高两器换热，更加节能耐用。

2、新型高效蒸发器：日本神户最新高效内螺纹铜管，增强传热效果，更加节能高效。运用最新CAD/CAM设计加工技术，CNC加工中心制作完成，结构紧凑，体积小巧，经久耐用。U型结构的换热管束，可整体抽出清洗内部水垢，方便维修保养。干式蒸发器，方便回油，提高压缩机寿命和系统的可靠性。

3、水冷式冷凝器：日本神户最新高效外螺纹铜管制作，散热量大，体积小巧。运用最新CAD/CAM设计加工技术，配合CNC加工中心制作完成，结构紧凑，可靠性高。外形美观，高效节能。

4、风冷式冷凝器：散热翅片由高速冲床冲孔，翻片质量可靠。二次翻边，铜管与翅片更加紧密接触，换热效率高。采用全进口铜管和全自动弯头焊接，大大增强了氧密性，杜绝制冷剂泄漏现象。尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。

5、微处理控制系统：工业级PLC机组集中控制，配合压缩机的能调系统，可及时准确控制机组制冷量与冷负荷的匹配，保证机组以最佳效率运行，降低运行费用。内部集成断水、低温、高低压、防冻、缺相、延时启动、逆相、过载、电机过热、油压差等多项安全保护及处理功能。